Расчет системы противодымной вентиляции коридора

1. Исходные данные

1.1 Населенный пункт: Екатеринбург;

1.2 Кол-во этажей: 3;

1.3 Номер первого расчетного этажа: 1;

1.4 Высота этажа, м: 3;

1.5 Температура внутреннего воздуха до начала пожара Tв, °С: 16;

1.6 Расположение выбросного отверстия ДУ hвыбр, м: 50;

1.7 Расположение воздухозаборного отверстия ПДУ hзабор, м: 3;

1.8 Высота коридора H, м: 2,7;

1.9 Дверной проем в ЛК, высота H, м: 2,1;

1.10 Дверной проем в ЛК, длина l, м: 0,9;

1.11 Площадь коридора Fкор, м²: 20;

1.12 Длина коридора l, м: 25;

1.13 Удельная приведенная пожарная нагрузка отнесенная к площади пола q0, кг/м²: 25;

1.14 Удел. приведен. пож. нагруз. к площади тепловоспр. констр. gк, кг/м²: 7;

1.15 Минимальное расстояние от помещения с очагом пожара до дымового клапана, м: 0,5;

1.16 Конфигурация коридора: прямолинейная;

1.17 Назначение здания: административное;

1.18 Тип регулирования пожара: ПРВ;

2. Климатические данные

| Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) | Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) | Скорость ветра Vв для расчета ДУ, м/с | Скорость ветра Vв для расчета ПДВ, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | -32 | 6 | 4 |

3. Характеристики продуктов горения

| Характеристики воздуха и продуктов горения |  |
| --- | --- |
| Максимальная среднеобъемная температура в горящем помещенииT0макс, К | 1207 |
| Температура газов поступающих из горящего помещения в коридор T0, К | 966 |
| Температура продуктов горения удаляемых из коридора Tпг, К | 537 |
| Плотность наружного воздуха ТПГ ρн, кг/м³ | 1,18 |
| Плотность наружного воздуха ХПГ ρн, кг/м³ | 1,46 |
| Плотность внутреннего воздуха ρв, кг/м³ | 1,22 |
| Плотность приточного воздуха ТПГ ρп, кг/м³ | 1,20 |
| Плотность приточного воздуха ХПГ ρп, кг/м³ | 1,33 |
| Плотность продуктов горения ρпг, кг/м³ | 0,66 |

4. Давление и расходы по этажам дымоудаления

| № Этажа | Pннi, Па | Pнзi, Па | Pвi, Па | Pшi, Па | Высота до ур пола этажа от ур земли h, м | Массовый расход продуктов горения в шахте Gш, кг/с | Температура продуктов горения в шахте Tш, К | Плотность воздуха ρш, кг/м³ | Скорость продуктов горения в шахте Vш, м/с | Подсосы ч/з клапаны, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,00 | -12,75 | 2,13 | -165,72 | 0 | 3,29 | 536,57 | 0,66 | 11,78 | 0,00 |
| 2 | 17,59 | -12,16 | 2,72 | -170,01 | 3 | 3,34 | 532,80 | 0,66 | 10,18 | 0,05 |
| 3 | 18,18 | -11,57 | 3,31 | -173,23 | 6 | 3,39 | 529,10 | 0,67 | 10,26 | 0,05 |

5. Давление и расходы по этажам компенсации дымоудаления

| № Этажа | Pпннi, Па | Pпнзi, Па | Pпвi, Па | Pпшi, Па | Высота до ур пола этажа от ур земли hп, м | Массовый расход продуктов горения в шахте Gпш, кг/с | Температура в-ха в шахте Tпш, К | Плотность воздуха ρпш, кг/м³ | Скорость продуктов горения в шахте Vпш, м/с | Подсосы п ч/з клапаны, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -21,0921 | 15,81909 | -2,63651 | -206,781 | 0 | 3,286644 | 265 | 1,332075 | 8,348597 |  |
| 2 | -17,1881 | 19,72312 | 1,267517 | -212,58 | 3 | 3,322101 | 265 | 1,332075 | 10,39 | 0,039452 |
| 3 | -13,2841 | 23,62715 | 5,171548 | -221,57 | 6 | 3,357947 | 265 | 1,332075 | 10,5 | 0,040624 |

6. Характеристика оборудования

| Характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| Производительность вентилятора дымоудаления Lвент, м³/ч | 18290 |
| Производительность вентилятора компенсации Lвент, м³/ч | 9080 |
| Потери давления в обвязке вентилятора дымоудаления, Па | 200 |
| Потери давления в обвязке вентилятора компенсации, Па | 200 |
| Потери давления вентилятора дымоудаления, Па | 170 |
| Потери давления вентилятора дымоудаления при н.у., Па | 310 |
| Потери давления вентилятора компенсации, Па | 210 |

7. Характеристики клапана-дымоприемника

| Характеристики клапана-дымоприемника |  |
| --- | --- |
| Кол-во клапанов на этаже пожара | 1 |
|  | Характеристики клапана №1 |
| Массовый расход на клапане, кг/с | 3,29 |
| Объемный расход на клапане, м³/ч | 17985 |
| Ширина клапана | 1,05 |
| Высота клапана | 0,5 |
| Площадь проходного сечения клапана Fкл, м² | 0,424 |
| Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с | 11,78 |
| Потери давления в клапане, ΔPкл, Па | 183 |

8. Характеристики клапана компенсации

| Характеристики клапана компенсации |  |
| --- | --- |
| Кол-во клапанов на этаже пожара | 1 |
|  | Характеристики клапана №1 |
| Массовый расход на клапане, кг/с | 3,29 |
| Объемный расход на клапане, м³/ч | 8882 |
| Ширина клапана | 0,55 |
| Высота клапана | 0,65 |
| Площадь проходного сечения клапана Fкл, м² | 0,296 |
| Скорость воздуха в клапане Vкл, м/с | 8,35 |
| Потери давления в клапане, ΔPкл, Па | 186 |

9. Характеристика шахт

| Шахта | Материал шахты | Удел. характ. газопрониц., м³/кг | Коэффициент сопротивления трения | Ширина, м | Глубина, м | Эквивалентный диаметр шахты dэкв, м | Площадь проходного сечения, м² | Скорость потока в шахте, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта дымоудаления | Металл | 12000 | 0,02 | 1,10 | 0,45 | 0,64 | 0,50 | 10,3 |
| Шахта компенсации | Металл | 12000 | 0,02 | 0,60 | 0,40 | 0,48 | 0,24 | 10,5 |